## EPSnasl
Elektro projekti i sustavi d.o.o.
Čulića dvori 5, 21000 Split
tel (021) 486-582
fax (021) 321-227
epssplit@eps.hr; www.eps.hr
OiB: 97995893776, MB: 01971581
žiro račun: 2484008-1103163941, RBA
SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA
NISKONAPONSKIH I ELEKTRONIČKO-KOMUNIKACIJSKIH INSTALACIJA TE INSTALACIJA JAVNE RASVJETE
Građevina: | Tvrđava Klis
na k.č. 4434/1 i 4414/5 k.o. Klis
Investitor: | Splitsko-dalmatinska županija
Domovinskog rata 2, 21000 Split
Vrsta projekta: | Elektrotehnički projekt
- projekt niskonaponskih i elektroničko-komunikacijskih
instalacija te instalacija javne rasvjete
Namjena projekta: | Glavni - izvedbeni projekt
Glavni projektant: | Ante Kraljević, dipl.ing.el.
Oznaka projekta: | E-940
Projektant el. dijela: | Ante Kraljević, dipl.ing.el.
Projektant građ. dijela: | Dalibor Bartulović, dipl.ing.građ.
Suradnik el. dijela: | Marin Dlaka, mag.ing.el.
Split, studeni 2015.

## EPSsad
Elektro projekti i sustavi d.o.o.
Čulića dvori 5, 21000 Split
tel (021) 486-582
fax (021) 321-227
epssplit@eps.hr; www.eps.hr
OiB: 97995893776, MB: 01971581
žiro račun: 2484008-1103163941, RBA
SADRŽAJ
NISKONAPONSKE I ELEKTRONIČKO-KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
TE INSTALACIJE JAVNE RASVJETE
1. | Dio 1. građenja
2. | Dio 2. građenja
3. | Dio 3. građenja
4. | Dio 4. građenja
5. | Dio 5. građenja
6. | Dio 6. građenja
7. | Rekapitulacija
Split, studeni 2015.

## EPSupute
GRAĐEVINA: Tvrđava Klis na k.č. 4434/1 i 4414/5 k.o. Klis | OZNAKA PROJEKTA: E-940 SPECIFIKACIJA
Opće upute
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti Investitoru u jednom primjerku.
Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon izmjere stvarnih dužina trase, naročito u slučajevima kabela većih presjeka.
Tekstove natpisnih pločica usuglasiti sa tehnologom i projektantom.
Sve kabele označiti odgovarajućim oznakama na oba kraja.
Sve razdjelnike opremit ladicom za prihvat jednopolne sheme, te u istu ubaciti jednopolnu shemu izvedenog stanja razdjelnika.
Oznake razdjelnika, natpisne pločice te sve ostale natpise na vratima izvesti graviranim plastičnim pločicama.
Stavke građevinskih radova obuhvaćaju kompletan rad, materijal i obveze izvođača radova. Sve radove mora se raditi u skladu sa projektnom dokumentacijom te uputama i zahtjevima nadzornog inženjera.
Svi iskopi kanala vrše se ručno ili strojno sa vertiklano zasječenim stijenkama. Zatrpavanje slojeva uz obavezno strojno nabijanje. Svaka stavka ove specifikacije obuhvaća iskop, zatrpavanje, nabijanje, dobavu novog i odvoz neiskorištenog materijala.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvalitei, odnosno usklađenosti sa Hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke

## Dio 1
|  |  | GRAĐEVINA: Tvrđava Klis na k.č. 4434/1 i 4414/5 k.o. Klis | OZNAKA PROJEKTA: E-940 SPECIFIKACIJA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena(kn) | ukupna cijena(kn)
1. |  |  | Dio 1. građenja
Pripremni, građevinski te ostali radovi i oprema
Pripremni i građevinski radovi odnose se na sve predmetne radove unutar granica objekta. Svi materijali moraju biti vodonepropusni i moraju biti originalnih proizvođača s danim atestima. Predviđeni su vanjski iskopi za kabelske vodove te je isto obuhvaćeno zasebno u sklopu mape glavnog projekta. Nadalje sukladno dobivenim uvjetima od HAKOM potrebno je izgraditi novi dio EK infrastrukture sukladno nacrtima, stanju na terenu te samim stavkama unutar troškovnika.
1. | 1 |  | Iskolčenje KB trase
Ovom stavkom obuhvaćeni su radovi koji prethode iskopu kabelskog kanala, a značajni su za kvalitetno obavljanje cijelog posla. Ova faza obično se zove kolčenje kabelske trase ili kolčenje osi kabelskog kanala.
Kolčenju moraju biti nazočni:
-predstavnici Investitora
-nadzorni inženjer/i
-izvoditelj radova
-predstavnici nadležnih službi (Konzervatorski odjel u Splitu, ovlaštena pravna osoba za obavljanje arheoloških radova imenovana od strane Konzervatorskog odjela)
|  |  | Ukupna dužina trase je 310m. | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 2 |  | Iskop kabelskog kanala, strojno ili ručno (ovisno o konfiguraciji terena te zahtjevima od strane Konzervatorskog odjela) u terenu C kategorije. Kabelski kanal je dubine 60-70cm, širine 80cm za polaganje napojnih energetskih kabela te cijevi EKM. Kanal se nakon iskapanja i odlaganja kanala zatrpava na slijedeći način:
Na dno kanala širine 80cm se postavlja geotekstil te u isti sloj od 10cm pijeska (“nule”) na što se polažu kabeli, uzemljivačko Cu uže te PEHD cijevi EKI. Kabeli i cijevi se zasipaju istim materijalom (pijeskom) u sloju od 20cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30cm. Cijeli sloj posteljice uključujući i površinu je potrebno omotati geotekstilom.
Iznad ovog sloja postavljaju se GAL štitnici. Kanal se iznad posteljice zatrpava materijalom iz iskopa ali maksimalno kategorije C.
U ovom sloju polaže se PVC traka upozorenja sa natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" na visini 20-30cm iznad posteljice. Višak materijala odvesti i deponirati na deponij. Završni sloj izvesti kao pripremu za zelenu površinu. Nakon izrade rova površinu je potrebno dovesti u prvobitno stanje.
U stavci je uključena dobava i doprema na gradilište materijala, pijesak - nula, geotekstil, drobljeni kameni materijal veličine zrna 0-63 mm za KB rov.
NAPOMENA: Iskop kabelskog kanala vršiti prema uvjetima izdanim od strane nadležnog konzervatorskog odjela.
|  |  | Duljina rova: | m | 310 | 0 | 0
VERTIKALE v1 - v3:
1. | 3 |  | Iskop šlica za postavu kabelske trase u stijeni, širine 15,0, dubine 25,0 cm | m | 11.3 | 0 | 0
1. | 4 |  | Pažljiva demontaža prednjeg lica kamena. Stavka uključuje dokumentiranje položaja svakog pojedinog klesanca u zidu, čišćenje kamena od ostataka morta i polaganje na ravnu plohu u blizini, po rasporedu kakav je bio u samom zidu. Obračun po dužnom metru trase (očekuje se širina do 80 cm) | m | 11.3 | 0 | 0
1. | 5 |  | Vađenje grublje zidanog sloja zida s odvozom šuta na deponiju. Veće komade kamena čuvati zbog ponovne ugradbe. Tražene dimenzije šlice 20,0/20,0 cm. Obračun po dužini. | m | 14.1 | 0 | 0
1. | 6 |  | Bušenje rupa za sidra u stijeni, promjera 16 mm, dubine 300 mm, na razmaku od 80 cm. | kom | 17 | 0 | 0
1. | 7 |  | Nabava i ugradba sidra iz navojnih šipki promjera 12 mm, materijal inox A3, pojedinačne ( prosječne) dužine 500 mm. Sidra se u stijeni ugrađuju sa dvokomponentnim sredstvom za sidrenje s atestom, a u zidu (fugi zida) cementnim mortom. | kom | 17 | 0 | 0
1. | 8 |  | Zidanje (popunjavanje) stražnjeg lica grubim kamenom sa ispunom od mikrobetona kvalitete C 20/25. Prilikom zidanja očistiti i smočiti plohu kamena. Istrovemeno i zidanje prednjeg lica postojećim klesancima u produžnom mortu. Prostor prema stražnjem licu zida popunitim ranije opisanim betonom. Stavke su neodvojive zbog kontinuiteta i zahtjeva za vraćanjem pojedinih klesanaca na svoje mjesto. | m | 14.1 | 0 | 0
1. | 9 |  | Fugiranje zida mortom spravljenim od prirodnog pijeska, vapna i male količine bijelog cementa. Napraviti pokusno polje i za nastavak tražiti dopuštenej konzervatora Fugira se zona šira od samog zahvata, prema zahtjevu nadzora. | m2 | 17.5 | 0 | 0
1. | 10 |  | Zidanje lomljenim kamenom i vapnenim mortom šliceva u stijeni. | m2 | 11.3 | 0 | 0
1. | 11 |  | Podupiranje zida drvenim potpornjima koji se sastoje od vertikalno postavljene grede 10/14 uz zid i dvaju kosih potpornja presjeka 14/14 koji je pridržavaju. Visina podupiranja 4 m. (Stavka se koristi ako se ukaže potreba, po utvrđivanju stanja tla iza zida.).Procjena. | kom | 5 | 0 | 0
1. | 12 |  | Iskop jame za ugradnju betonskog temelja za elektro razdjelnik javne rasvjete KROx-JR. Jama je volumena 0.112m3, uključiti odvoz materijala na deponij. | kpl | 7 | 0 | 0
1. | 13 |  | Iskop jame za ugradnju zdenca EKI. Jama je volumena 0.075m3, uključiti odvoz materijala na deponij. | kpl | 11 | 0 | 0
1. | 14 |  | Betoniranje temelja za elektro razdjelnik javne rasvjete u zelenoj površini u prethodno iskopanu jamu. Ugradnja betona MB-15 ručno uz upotrebu previbratora. U betonski temelj potrebno je ugraditi 5x PEHD cijev Ø50 mm, za prolaz kabela (ulaz i izlaz). Dimenzije temelja 65x25x35cm (šxdxv); volumena 0,06 m3 prema detalju postolja pripadnog ormara. Napomena: betonski temelj se u visini 20cm izdiže iznad kote zelene površine sa ukošenim bridovima radi odljeva kišnice. | kpl | 7 | 0 | 0
1. | 15 |  | Izrada potrebnih šliceva i zapilavanje i štemanje postojećih fuga u kamenim zidovima, suhozidu i sl. u duljinama od cca 5-10m, te nakon istih vraćanje u prvobitno stanje zidova ili rekonstrukcija zida na mjestu oštećenja, uključeno komplet sve potrebno, materijal i rad za dovršenje stavke. | kpl | 7 | 0 | 0
NAPOMENA: navedene radove izvoditi uz prethodno odobrenje od strane Konzervatorskog nadzora.
1. | 16 |  | Dobava, doprema i ugradnja PVC GAL štitnika te trake upozorenja na cijeloj trasi (310m). | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 17 |  | Izrada betonske kade za EKI zdenac od betona MB-15 u zelenoj površini. U betonsku kadu potrebno je ugraditi 4x PVC uvodnice za PEHD cijevi EKI. Dim. kade 30x30x20cm (ŠxDxV). | kpl | 11 | 0 | 0
1. | 18 |  | Dobava, doprema i ugradnja pocinčanog poklopca EKI zdenca, dim. 300x300mm (šxd), IP67, 150kN, komplet sa brtvama i priborom za montažu. | kpl | 11 | 0 | 0
1. | 19 |  | Dobava, doprema i ugradnja PEHD cijevi tipa KABUPLAST-F D50/41mm (EKI) za polaganje u zemlju, s tvornički ugrađenom pocinčanom žicom za provlačenje vodova. Ugrađuje se u pripremljene rovove u pravilno položenim snopovima, koristeći pripadajuće držače PEHD elemenata (uključiti ih u cijenu i postavljati sukladno tehničkom opisu na maksimalnom razmaku 1.5 metara). Završavaju se u zdencima odnosno ormarima javne rasvjete ili informatičko-kom. ormarićima objekata.
|  |  | a) PEHD cijev KABUPLAST-F D50/41mm | m | 800 | 0 | 0
|  |  | b) spojni i montažni materijal kao češljevi, držači, spojnice i slično | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 20 |  | Dobava, doprema i polaganje PEHD savitljive cijevi tipa KABUPLAST-F D75/62,2mm. | m | 65 | 0 | 0
1. | 21 |  | Dobava, doprema i polaganje PEHD savitljive cijevi tipa KABUPLAST-F D63/52mm. | m | 71 | 0 | 0
1. | 22 |  | Dobava, doprema i ugradnja vodotjesne kabelske uvodnice za montažu u kamene zidove temelja objekata, dvostruka, za debljine zida 600mm, za uvodne NN vodove te cijevi PEHD promjera Ø4-108mm u objekte. U slučaju druge dimenzije ulaznog zida prilagoditi stvarnoj situaciji. | kpl | 4 | 0 | 0
1. | 23 |  | Dobava, doprema i ugradnja brtvenog elementa iz polikarbonata za montažu u kabelsku uvodnicu, toploskupljajući princip, 3 uvoda Ø58mm kabela/cijevi promjera 22-56mm. | kpl | 4 | 0 | 0
1. | 24 |  | Nepredviđeni radovi u iznosu 3% iz svih prethodnih stavki, a prema upisu nadzornog inženjera. | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 25 |  | Hortikulturni radovi dovođenja površinskog sloja (trava) u prvobitno stanje. | m2 | 160 | 0 | 0
1. | 26 |  | Ispitivanje elektroinstalacija i sustava uzemljenja od strane ovlaštene pravne osobe te izdavanje potrebnih protokola i atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 27 |  | Usluge arheološkog nadzora nad specificiranim radovima | kpl | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: U stavci nisu obuhvaćeni eventualni radovi i oprema u slučaju otkrivanja arheološkog nalazišta.
Razdjelnici
Sve stavke uključuju kompletno ožičene i ispitane razdjelnike sa pripadajućom atestnom dokumentacijom, dopremljene, montirane i spojene na mjestu ugradnje. Svaki razdjelnik opremljen je ladicom za smještaj jednopolne sheme u koju obvezno treba uložiti jednopolnu shemu izvedenog stanja svakog pripadajućeg razdjelnika.
1. | 28 | GRMO | Glavni razdjelno-mjerni ormar građevine (GRMO)
Razdjelnik, zidni, ugradni, modularni, izrađen od dekapiranog čeličnog lima debljine d=1.5mm, IP31, In=400A, 400V, klasa II, ukupnih dimenzija 1300x1260x200mm (ŠxVxD), sastavljen od 4 zasebne sekcije svaka sa pripadnim vratima i bravicom sa ključićem: priključna sekcija, mjerna sekcija (vrata sa 6x prozorčić za očitanje stanja brojila), distributivna/CNUS sekcija i ODBK sekcija, sve prema skici iz projektne dokumentacije. Izgled ormara prema detalju iz projektne dokumentacije. U ormar se ugrađuje slijedeća oprema:
a) priključna sekcija
|  |  | - osigurač-rastavljač, In=400A, 3P, sa postoljima za nožaste osigurače | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - nožasti osigurač NH2 200A | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica PE | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - odvodnik prenapona, 4P, 400V, 50kA, 10/350us, tip 1 za TNC, <1,5kV | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - Pg uvodnice | komplet | 1 | 0 | 0
b) mjerna sekcija
|  |  | - osigurač-rastavljač In=160A, 3P, sa postoljima za nožaste osigurače | kom | 6 | 0 | 0
|  |  | - nožasti osigurač NH000 50A | kom | 18 | 0 | 0
|  |  | - digitalno brojilo električne energije, trofazno, 4-tarifno, za direktno mjerenje 5-60A, 400V, 50Hz, sa integriranim MTU prijamnikom i uklopnim satom | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 35mm2 | kom | 12 | 0 | 0
c) distributivna sekcija
|  |  | - limitator OSO 1x32A | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | - limitator OSO 1x40A | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 3P, 25A, C kar. | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 4-6mm2 | kom | 6 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 16-35mm2 | kom | 6 | 0 | 0
d) sekcija CNUS
|  |  | - auto. prekidač 1p, 2A, C kar. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač 2p, 2A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sigurnosni transformator 230/24VAC, 16VA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - upravljački modul DDC, programabilni kontroler, integracija do max. 10 U/I modula, 24VAC, LonWorks TP/FT-10 komunikacijski protokol, RS 232/RJ 45, montaža na DIN šinu | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - digitalno ulazni modul, 10x dig. ulaz, 24VAC, LonWorks TP/FT-10 komunikacijski protokol, montaža na DIN šinu | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - završni modul za LON BUS kabel | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - svjetlosna sklopka sa vremenskim automatom 16A 230VAC, 2-100 Lux + vanjski foto senzor IP54 za ugradnju na zid | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - grebenasta sklopka 0-1, 12A, ugradbena | kom | 5 | 0 | 0
|  |  | - grebenasta sklopka 1-0-2, 12A, ugradbena | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 2.5mm2 | kom | 4 | 0 | 0
|  |  | - natpisne pločice i naljepnice upozorenja | kom | 9 | 0 | 0
|  |  | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - izolatori, nosači, Pg uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1 | 0 | 0
Razdjelnik kompletno ožičen i ispitan, sa svim sitnim nespecificiranim spojnim i montažnim priborom i materijalom.
|  |  | Glavni razdjelno-mjerni ormar građevine (GRMO) | komplet | 1 | 0 | 0
1. | 29 | KRO1-JR | Razdjelnik javne rasvjete KRO1-JR
Razdjelnik, tipski, samostojeći, od dekapiranog čeličnog lima, IP65, IK10, boja RAL-7030, sa vratima i dvije bravice sa ključem, montažnom pločom, postolje h=200mm, zaključavanje u 3 stupnja, dimenzija 600x700x200mm (ŠxVxD). U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
|  |  | - kombinirani odvodnik prenapona i struje munje 4P, 1,5kV, 50kA, tip 1+2 za TNS | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - SBI nosači osigurača(14x51) 3P, 40A s tri rastalna uloška gG 32A. | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS, FID sklopka), 4P, 40/30mA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač 1p, 2A, C kar. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač 2p, 2A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sigurnosni transformator 230/24VAC, 16VA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 1P, 10A, C kar. | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 3P, 25A, C kar., | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 3P, 50A, C kar., | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 1NO, 25A, 230Vac | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 3NO, 25A, 230Vac | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - univerzalno ulazni/digitalno izlazni modul, 4x univerz. ulaz / 5x dig. izlaz 230Vac, 24VAC napajanje, LonWorks TP/FT-10 komunikacijski protokol, montaža na DIN šinu | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - izolatori, nosači, Pg uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 2.5mm2 | kom | 5 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 6mm2 | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 16mm2 | kom | 6 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N' | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica PE | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1 | 0 | 0
Razdjelnik kompletno ožičen i ispitan.
|  |  | Razdjelnik javne rasvjete KRO1-JR | komplet | 1 | 0 | 0
1. | 30 | KRO2-JR KRO3-JR | Razdjelnik javne rasvjete KRO2-JR i KRO3-JR
Razdjelnik, tipski, samostojeći, od dekapiranog čeličnog lima, IP65, IK10, boja RAL-7030, sa vratima i dvije bravice sa ključem, montažnom pločom, postolje h=200mm, zaključavanje u 3 stupnja, dimenzija 600x700x200mm (ŠxVxD). U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
|  |  | - kombinirani odvodnik prenapona i struje munje 4P, 1,5kV, 50kA, tip 1+2 za TNS | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - SBI nosači osigurača(14x51) 3P, 40A s tri rastalna uloška gG 32A. | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS, FID sklopka), 4P, 25/30mA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 1p, 2A, C kar. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 2p, 2A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sigurnosni transformator 230/24VAC, 16VA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 1P, 10A, C kar., | kom | 5 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 1NO, 25A, 230Vac | kom | 5 | 0 | 0
|  |  | - univerzalno ulazni/digitalno izlazni modul, 4x univerz. ulaz / 5x dig. izlaz 230Vac, 24VAC napajanje, LonWorks TP/FT-10 komunikacijski protokol, montaža na DIN šinu | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - izolatori, nosači, Pg uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 2.5mm2 | kom | 9 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 16mm2 | kom | 6 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N' | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica PE | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1 | 0 | 0
Razdjelnik kompletno ožičen i ispitan.
|  |  | Razdjelnik javne rasvjete KRO2-JR i KRO3-JR | komplet | 2 | 0 | 0
1. | 31 | KRO4-JR | Razdjelnik javne rasvjete KRO4-JR
Razdjelnik, tipski, samostojeći, od dekapiranog čeličnog lima, IP65, IK10, boja RAL-7030, sa vratima i dvije bravice sa ključem, montažnom pločom, postolje h=200mm, zaključavanje u 3 stupnja, dimenzija 600x700x200mm (ŠxVxD). U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
|  |  | - kombinirani odvodnik prenapona i struje munje 4P, 1,5kV, 50kA, tip 1+2 za TNS | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - SBI nosači osigurača(14x51) 3P, 40A s tri rastalna uloška gG 32A. | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS, FID sklopka), 4P, 25/30mA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 1p, 2A, C kar. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 2p, 2A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sigurnosni transformator 230/24VAC, 16VA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 1P, 10A, C kar., | kom | 4 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 3P, 10A, C kar., | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 1NO, 25A, 230Vac | kom | 4 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 3NO, 25A, 230Vac | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - univerzalno ulazni/digitalno izlazni modul, 4x univerz. ulaz / 5x dig. izlaz 230Vac, 24VAC napajanje, LonWorks TP/FT-10 komunikacijski protokol, montaža na DIN šinu | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - izolatori, nosači, Pg uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 2.5mm2 | kom | 11 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 16mm2 | kom | 6 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N' | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica PE | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1 | 0 | 0
Razdjelnik kompletno ožičen i ispitan.
|  |  | Razdjelnik javne rasvjete KRO4-JR | komplet | 1 | 0 | 0
1. | 32 | KRO5-JR | Razdjelnik javne rasvjete KRO5-JR
Razdjelnik, tipski, samostojeći, od dekapiranog čeličnog lima, IP65, IK10, boja RAL-7030, sa vratima i dvije bravice sa ključem, montažnom pločom, postolje h=200mm, zaključavanje u 3 stupnja, dimenzija 600x700x200mm (ŠxVxD). U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
|  |  | - kombinirani odvodnik prenapona i struje munje 4P, 1,5kV, 50kA, tip 1+2 za TNS | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - SBI nosači osigurača(14x51) 3P, 40A s tri rastalna uloška gG 32A. | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS, FID sklopka), 4P, 25/30mA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 1p, 2A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 1p, 4A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 2p, 2A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sigurnosni transformator 230/24VAC, 16VA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 1P, 10A, C kar., | kom | 7 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 3P, 10A, C kar., | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 1NO, 25A, 230Vac | kom | 7 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 3NO, 25A, 230Vac | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - univerzalno ulazni/digitalno izlazni modul, 4x univerz. ulaz / 5x dig. izlaz 230Vac, 24VAC napajanje, LonWorks TP/FT-10 komunikacijski protokol, montaža na DIN šinu | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - izolatori, nosači, Pg uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 2.5mm2 | kom | 17 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 16mm2 | kom | 6 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N' | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica PE | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1 | 0 | 0
Razdjelnik kompletno ožičen i ispitan.
|  |  | Razdjelnik javne rasvjete KRO5-JR | komplet | 1 | 0 | 0
1. | 33 | KRO6-JR | Razdjelnik javne rasvjete KRO6-JR
Razdjelnik, tipski, samostojeći, od dekapiranog čeličnog lima, IP65, IK10, boja RAL-7030, sa vratima i dvije bravice sa ključem, montažnom pločom, postolje h=200mm, zaključavanje u 3 stupnja, dimenzija 600x700x200mm (ŠxVxD). U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
|  |  | - kombinirani odvodnik prenapona i struje munje 4P, 1,5kV, 50kA, tip 1+2 za TNS | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - SBI nosači osigurača(14x51) 3P, 40A s tri rastalna uloška gG 32A. | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS, FID sklopka), 4P, 25/30mA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 1p, 2A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 1p, 4A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 2p, 2A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sigurnosni transformator 230/24VAC, 16VA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 1P, 10A, C kar., | kom | 8 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 3P, 10A, C kar., | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 1NO, 25A, 230Vac | kom | 8 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 3NO, 25A, 230Vac | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - univerzalno ulazni/digitalno izlazni modul, 4x univerz. ulaz / 5x dig. izlaz 230Vac, 24VAC napajanje, LonWorks TP/FT-10 komunikacijski protokol, montaža na DIN šinu | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - izolatori, nosači, Pg uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 2.5mm2 | kom | 15 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 16mm2 | kom | 6 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N' | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica PE | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1 | 0 | 0
Razdjelnik kompletno ožičen i ispitan.
|  |  | Razdjelnik javne rasvjete KRO6-JR | komplet | 1 | 0 | 0
1. | 34 | KRO7-JR | Razdjelnik javne rasvjete KRO7-JR
Razdjelnik, tipski, samostojeći, od dekapiranog čeličnog lima, IP65, IK10, boja RAL-7030, sa vratima i dvije bravice sa ključem, montažnom pločom, postolje h=200mm, zaključavanje u 3 stupnja, dimenzija 600x700x200mm (ŠxVxD). U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
|  |  | - kombinirani odvodnik prenapona i struje munje 4P, 1,5kV, 50kA, tip 1+2 za TNS | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - SBI nosači osigurača(14x51) 3P, 40A s tri rastalna uloška gG 32A. | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS, FID sklopka), 4P, 25/30mA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 1p, 2A, C kar. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač , 2p, 2A, C kar. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sigurnosni transformator 230/24VAC, 16VA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 1P, 10A, C kar., | kom | 4 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 3P, 10A, C kar., | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 1NO, 25A, 230Vac | kom | 4 | 0 | 0
|  |  | - instalacijski sklopnik CT, 3NO, 25A, 230Vac | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - univerzalno ulazni/digitalno izlazni modul, 4x univerz. ulaz / 5x dig. izlaz 230Vac, 24VAC napajanje, LonWorks TP/FT-10 komunikacijski protokol, montaža na DIN šinu | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - izolatori, nosači, Pg uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažu elemenata, spojni vodiči, plastične kanalice, natpisne pločice | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 2.5mm2 | kom | 9 | 0 | 0
|  |  | - redne stezaljke 16mm2 | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | - završni modul za LON BUS kabel | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica N' | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sabirnica PE | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sitni spojni i montažni pribor | komplet | 1 | 0 | 0
Razdjelnik kompletno ožičen i ispitan.
|  |  | Razdjelnik javne rasvjete KRO7-JR | komplet | 1 | 0 | 0
1. | 35 | Rx-zp | Servisni sistem razdjelnik zajedničke potrošnje
Razdjelnik od samogasivog polimera za ugradnju PK priključnica i modularne opreme dimenzija 460x340x160mm (VxŠxD), IP65, IK09.
|  |  | - vodotijesni razdjelnik za ugradnju modularne opreme, kapaciteta 12+1 pol od 18mm, sa sabirnicama i 6 otvora 90x100 za ugradnju PK priključnica | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - vodilice kabela | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - komplet za označavanje | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - brava i cilindar | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - komplet za ugradnju razdjelnika pomoću nosača | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  | - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS, FID sklopka), 4P, 40/30mA | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 3P, 32A, C kar., | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 3P, 16A, C kar., | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - auto. prekidač, 1P, 16A, C kar., | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | - shuko priključnica, 2P+PE, 10/16A, IP55 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - priključnica CEE 2P+PE, 16A, brzi priključak, pod kutem, IP67, plava | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | - priključnica 3P+N+PE, 16A, brzi priključak, pod kutem, IP67, crvena | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - priključnica 3P+N+PE, 32A, brzi priključak, pod kutem, IP67, crvena | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - gljiva tipkalo za nužni isklop, crveno | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | - sitni nespecificirani spojni i montažni pribor | komplet | 1 | 0 | 0
Razdjelnik kompletno ožičen i ispitan.
|  |  | Servisni sistem razdjelnik zajedničke potrošnje | komplet | 3 | 0 | 0
Kabeli (dobava, doprema, polaganje, spajanje)
1. | 36 |  | Energetski NN kabel 0.6/1kV, tip NYRY-O 4x35mm2. | m | 400 | 0 | 0
1. | 37 |  | Energetski NN kabel 0.6/1kV, tip NYRY-O 4x25mm2. | m | 295 | 0 | 0
1. | 38 |  | Energetski NN kabel 0.6/1kV, tip NYRY-O 4x16mm2. | m | 825 | 0 | 0
1. | 39 |  | Energetski NN kabel 0.6/1kV, tip NYRY-O 4x6mm2. | m | 70 | 0 | 0
1. | 40 |  | Energetski NN kabel 0.6/1kV, tip NYRY-O 4x4mm2. | m | 86 | 0 | 0
1. | 41 |  | Energetski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-O 2x0,75mm2. | m | 10 | 0 | 0
1. | 42 |  | Cu uže 50mm2 | m | 620 | 0 | 0
1. | 43 |  | H-spojnica Cu uže - Cu uže. | kom | 10 | 0 | 0
1. | 44 |  | T-spojnica Cu uže - Cu uže. | kom | 10 | 0 | 0
1. | 45 |  | Signalni LONWORKS BUS kabel za komunikaciju između elemenata sustava upravljanja rasvjetom, tip BELDEN 85102 (uvrnute parice, non-plenum). | m | 500 | 0 | 0
1. | 46 |  | Dobava svih atesta i protokola ugrađenih kabela. | komplet | 1 | 0 | 0
1. | 47 |  | Sitni spojni i montažni pribor i materijal, stopice, kabelske oznake. | komplet | 1 | 0 | 0
CNUS (dobava, doprema, montaža i spajanje)
1. | 48 |  | Inženjering i puštanje u pogon DDC regulatora i obuka korisnika, te inženjering usluga koja sadrži slijedeće radove:
- koordinacija svih funkcija koje su vezane za sustav DDC regulatora
- definiranje svih parametara
- opis rada svakog od sustava
- provjera lista s funkcijama
- izrada DDC programa usklađenih sa potrebama krajnjeg korisnika
- generiranje parametara sustava
- izrada aplikacija usklađenih sa zahtjevima krajnjeg korisnika
- izrada programske dokumentacije
- testiranje opreme u polju
- statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg pogona prema zahtjevu projektanta i korisnika
- obuka operatera i osoblja iz službe održavanja
- sustav se sastoji od 1 DDC kontrolera i 10 U/I modula
|  |  | Inženjering i puštanje u pogon DDC regulatora i obuka korisnika, te inženjering usluga | komplet | 1 | 0 | 0
Završni radovi
1. | 49 |  | Ostali nespecifirani montažni i spojni materijal i pribor, te radovi potrebni za potpuno funkcioniranje stavki. | komplet | 1 | 0 | 0
NAPOMENE:
- Naknadno, ovisno o tipu priključnog EK kabela definiranog Ugovorom o priključenju na EKI između Investitora i odabranog EK operatera, u ishodišni zdenac oznake 1A potrebno je predvidjeti odgovarajuće odvodnike prenapona
- U slučaju nailaska na nepokretne arheološke nalaze, instalacija se prilagođava arheologiji, a ista će biti naknadno prihvaćena i odobrena kao VTR od strane Nadzora uz komentar u građevinskoj knjizi
- Usluge arheološkog nadzora može obavljati samo ovlaštena pravna osoba za arheološke radove. Arheološki nadzor biti će imenovan od strane Konzervatorskog odjela u Splitu.
- Za trase kabela sa zavšnim slojem od kamenog popločanja potrebno je prethodno izvesti pažljivo (ručno) minimalno razgrađivanje postojećeg materijala uz označavanje pozicije svakog pojedinog kamenog segmenta radi lakšeg vračanja popločanja u prvobitno stanje. Navedene radove izvoditi uz stalni Konzervatorski i arheološki nadzor.
1. |  |  | UKUPNO (kn) |  |  |  | 0

## Dio 2
|  |  | GRAĐEVINA: Tvrđava Klis na k.č. 4434/1 i 4414/5 k.o. Klis | OZNAKA PROJEKTA: E-940 SPECIFIKACIJA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena(kn) | ukupna cijena(kn)
2. |  |  | Dio 2. građenja
Pripremni, građevinski te ostali radovi i oprema
Pripremni i građevinski radovi odnose se na sve predmetne radove unutar granica objekta. Svi materijali moraju biti vodonepropusni i moraju biti originalnih proizvođača s danim atestima. Predviđeni su vanjski iskopi za kabelske vodove te je isto obuhvaćeno zasebno u sklopu mape glavnog projekta.
2. | 1 |  | Iskop kabelskog kanala, ručno u terenu C kategorije. Kabelski kanal je dubine cca 30cm, širine 10cm za polaganje napojnih kabela svjetiljki javne rasvjete, komplet sa zatrpavanjem rova.
Kanal se zatrpava usitnjenim materijalom iz iskopa ali maksimalno kategorije C.
Završni sloj izvesti kao pripremu za zelenu površinu. Nakon izrade rova površinu je potrebno dovesti u prvobitno stanje.
NAPOMENA: Iskop kabelskog kanala vršiti prema uvjetima izdanim od strane nadležnog konzervatorskog odjela.
|  |  | Duljina rova: | m | 1350 | 0 | 0
2. | 2 |  | Izrada potrebnih šliceva i zapilavanje i štemanje postojećih fuga u kamenim zidovima, suhozidu i sl. u duljinama cca 5-10m, te nakon istih vraćanje u prvobitno stanje zidova ili rekonstrukcija zida na mjestu oštećenja, uključeno komplet sve potrebno, materijal i rad za dovršenje stavke. | kpl | 15 | 0 | 0
NAPOMENA: navedene radove izvoditi uz strogi arheološki i konzervatorski nadzor.
2. | 3 |  | Iskop jame za ugradnju betonskog temelja za rasvjetni stup visine 3.3m. Iskop prilagoditi dimenzijama pripadnog temelja stupa prema skicama od strane isporučioca stupa, uključiti odvoz materijala na deponij. | kpl | 2 | 0 | 0
2. | 4 |  | Betoniranje temelja za rasvjetni stup u zelenoj površini u prethodno iskopanu jamu. Ugradnja betona MB-15 ručno uz upotrebu previbratora. U betonski temelj potrebno je ugraditi 2x PEHD cijev Ø50 mm, za prolaz kabela (ulaz i izlaz). Dimenzije temelja prema detalju isporučioca stupa. Napomena: betonski temelj se u visini 10cm izdiže iznad kote zelene površine sa ukošenim bridovima radi odljeva kišnice. | kpl | 2 | 0 | 0
2. | 5 |  | Izrada betonskog temelja prema uputama i specifikaciji odabrane reflektorske ili stupne svjetiljke u zelenoj površini. | kpl | 81 | 0 | 0
2. | 6 |  | Izrada drenažnog sloja u terenu C kategorije za podne ugradne svjetiljke. Drenažni sloj se izvodi od šljunka u visini od cca 40cm. U stavku je uključena dobava i doprema šljunka. | kpl | 30 | 0 | 0
2. | 7 |  | Dobava, doprema i polaganje zaštitnih rebrastih PVC savitljivih cijevi -5° do +60°, Ø20mm za kabele javne rasvjete, komplet sa pripadnim obujmicama i nastavcima te ostalim sitnim priborom za montažu. | m | 50 | 0 | 0
2. | 8 |  | Dobava, doprema i polaganje zaštitnih rebrastih PVC savitljivih cijevi -5° do +60°, Ø16mm, za kabele javne rasvjete, komplet sa pripadnim obujmicama i nastavcima te ostalim sitnim priborom za montažu. | m | 1100 | 0 | 0
2. | 9 |  | Nepredviđeni radovi u iznosu 3% iz svih prethodnih stavki, a prema upisu nadzornog inženjera. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 10 |  | Hortikulturni radovi dovođenja površinskog sloja (trava) u prvobitno stanje. | m2 | 135 | 0 | 0
2. | 11 |  | Pozicioniranje, usmjeravanje i fiksiranje reflektorskih svjetiljki prema zahtjevima predstavnika Investitora (noćni rad u trajanju cca. 1 sata). | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 12 |  | Ispitivanje elektroinstalacija i sustava uzemljenja od strane ovlaštene pravne osobe te izdavanje potrebnih protokola i atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | 13 |  | Usluge arheološkog nadzora nad specificiranim radovima. | kpl | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: U stavci nisu obuhvaćeni eventualni radovi i oprema u slučaju otkrivanja arheološkog nalazišta.
Kabeli (dobava, doprema, polaganje i spajanje)
2. | 14 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-J 3x1.5mm2. | m | 1175 | 0 | 0
2. | 15 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-J 3x2.5mm2. | m | 247 | 0 | 0
2. | 16 |  | Cu uže 50mm2 | m | 20 | 0 | 0
2. | 17 |  | T-spojnica Cu uže - Cu uže. | kom | 2 | 0 | 0
2. | 18 |  | Dobava svih atesta i protokola ugrađenih kabela. | komplet | 1 | 0 | 0
2. | 19 |  | Sitni spojni i montažni pribor i materijal, stopice, kabelske oznake. | komplet | 1 | 0 | 0
Rasvjeta (dobava, doprema, montaža i spajanje)
2. | 20 | S1 | Vanjski rasvjetni stupić sa LED izvorom svjetla, visine 500mm, kućište od visokotlačnog aluminija sa pojačanom zaštitom protiv korozije, minimalna zaštita IP65, sa difuzorom od temperiranog stakla debljine 5mm, IK07, ukupna snaga svjetiljke 8W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1000 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), distribucija svjetla samo na jednu stranu, servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S1). | kom | 34 | 0 | 0
2. | 21 | S2 | Dekorativna svjetiljka sa LED izvorom svjetla za montažu na rasvjetni stup, kućište od tlačno lijevanog aluminija, minimalna zaštita optičkog dijela svjetiljke IP65, ukupna snaga svjetiljke 13W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1250 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S2). | kom | 2 | 0 | 0
2. | 22 |  | Dekorativni stup visine H = 2,9m, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti plastificiran u RAL boji svjetiljke, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, mora biti isporučen sa pripadajućim temeljnim vijcima, maticama i šablonom za ugradnju temeljnih vijaka. | kom | 2 | 0 | 0
2. | 23 | S3 | Vanjski rasvjetni stupić sa LED izvorom svjetla, visine 800mm, kućište od visokotlačnog aluminija sa pojačanom zaštitom protiv korozije, minimalna zaštita IP65, sa difuzorom od polimetakrilata, IK08, ukupna snaga svjetiljke 15W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1350 lm, boja svjetla 3000K (toplo bijela), distribucija svjetla 360°, servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , (oznaka u projektu S3). | kom | 46 | 0 | 0
2. | 24 | S6 | Vanjska nadgradna podna svjetiljka sa LED izvorom svjetla, kućište od visokotlačnog aluminija sa pojačanom zaštitom protiv korozije, minimalna zaštita IP65, IK08, ukupna snaga svjetiljke 10W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 900 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), distribucija svjetla na jednu stranu, servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S6). | kom | 16 | 0 | 0
2. | 25 | S7 | Zidna svjetiljka sa LED izvorom svjetla, kućište od visokotlačnog aluminija sa pojačanom zaštitom protiv korozije, minimalna zaštita IP55, sa difuzorom od kaljenog stakla debljine 6mm, di. kučišta max. 45x45x75mm, ukupna snaga svjetiljke 2,5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 250 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S7). | kom | 44 | 0 | 0
2. | 26 | S8 | Vanjska ugradna podna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, kućište od aluminija, prsten od inoksa AISI 316, minimalna zaštita IP67, IK08, ukupna snaga svjetiljke 13.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1100 lm, boja svjetla 3000K (toplo bijela), zakretna 15°, servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa kutijom za ugradnju (oznaka u projektu S8). | kom | 14 | 0 | 0
2. | 27 | S15 | Simetrični LED reflektor, širokog snopa svjetla, s kućištem od aluminija, minimalna zaštita IP65, s ravnim difuzorom od plastičnog materijala, ukupna snaga svjetiljke 14.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1500 lm, boja svjetla 3000K (toplo bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S15). | kom | 4 | 0 | 0
2. | 28 | S17 | Simetrični LED reflektor, širokog snopa svjetla, s kućištem od aluminija, minimalna zaštita IP65, s ravnim difuzorom od stakla, ukupna snaga svjetiljke 19.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1400 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S17). | kom | 2 | 0 | 0
Završni radovi
2. | 29 |  | Ostali nespecifirani montažni i spojni materijal i pribor, te radovi potrebni za potpuno funkcioniranje stavki. | komplet | 1 | 0 | 0
NAPOMENE:
- U slučaju nailaska na nepokretne arheološke nalaze, instalacija se prilagođava arheologiji, a ista će biti naknadno prihvaćena i odobrena kao VTR od strane Nadzora uz komentar u građevinskoj knjizi
- Usluge arheološkog nadzora može obavljati samo ovlaštena pravna osoba za arheološke radove. Arheološki nadzor biti će imenovan od strane Konzervatorskog odjela u Splitu.
- Za trase kabela sa zavšnim slojem od kamenog popločanja potrebno je prethodno izvesti pažljivo (ručno) minimalno razgrađivanje postojećeg materijala uz označavanje pozicije svakog pojedinog kamenog segmenta radi lakšeg vračanja popločanja u prvobitno stanje. Navedene radove izvoditi uz stalni Konzervatorski i arheološki nadzor.
- Konačan odabir svjetiljki za narudžbu je na osnovu prethodnog odobrenja nadležnih osoba iz Konzervatorskog odjela u Splitu. Stavka uključuje prethodnu prezentaciju svakog pojedinog tipa svjetiljke uz simulaciju noćnog rada na licu mjesta sa predočenjem garantnih listova, atesta, izjava o sukladnosti, životnog vjeka i sl.
2. |  |  | UKUPNO (kn) |  |  |  | 0

## Dio 3
|  |  | GRAĐEVINA: Tvrđava Klis na k.č. 4434/1 i 4414/5 k.o. Klis | OZNAKA PROJEKTA: E-940 SPECIFIKACIJA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena(kn) | ukupna cijena(kn)
3. |  |  | Dio 3. građenja
Pripremni, građevinski te ostali radovi i oprema
Pripremni i građevinski radovi odnose se na sve predmetne radove unutar granica objekta. Svi materijali moraju biti vodonepropusni i moraju biti originalnih proizvođača s danim atestima. Predviđeni su vanjski iskopi za kabelske vodove te je isto obuhvaćeno zasebno u sklopu mape glavnog projekta.
3. | 1 |  | Iskop kabelskog kanala, ručno u terenu C kategorije. Kabelski kanal je dubine cca 30cm, širine 10cm za polaganje napojnih kabela svjetiljki javne rasvjete, komplet sa zatrpavanjem rova.
Kanal se zatrpava usitnjenim materijalom iz iskopa ali maksimalno kategorije C.
Završni sloj izvesti kao pripremu za zelenu površinu. Nakon izrade rova površinu je potrebno dovesti u prvobitno stanje.
NAPOMENA: Iskop kabelskog kanala vršiti prema uvjetima izdanim od strane nadležnog konzervatorskog odjela.
|  |  | Duljina rova: | m | 620 | 0 | 0
3. | 2 |  | Izrada potrebnih šliceva i zapilavanje i štemanje postojećih fuga u kamenim zidovima, suhozidu i sl. u duljinama cca 5-10m, te nakon istih vraćanje u prvobitno stanje zidova ili rekonstrukcija zida na mjestu oštećenja, uključeno komplet sve potrebno, materijal i rad za dovršenje stavke. | kpl | 10 | 0 | 0
NAPOMENA: navedene radove izvoditi uz strogi arheološki i konzervatorski nadzor.
3. | 3 |  | Iskop rupe za betonski temelj stupa vanjske rasvjete sa pravilno odsjecanim bočnim stranama. Iskop veličine 1,1x1,1x1,2m. Na dno jame izvesti tucanički zastor debljine 10cm. Višak materijala deponirati na deponij. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 4 |  | Izrada betonskog temelja MB30, uključivo šablona za sidrene vijke. Dimenzije temelja su 1,0x1,0x1,1m. Prilikom nalijevanja betona u temelj postaviti dvije odnosno tri cijevi CS50 za uvod kabela u stup. | kpl | 1.3 | 0 | 0
Nakon izvlačenja kalupa temelja, međuprostor zasuti nulom i završno zalitki rijetkim betonom. Završni sloj temelja izdignuti iznad nivoa terena cca 10cm i formirati tako da se omogući otjecanje kišnice.
3. | 5 |  | Izrada betonskog temelja prema uputama i specifikaciji odabrane reflektorske ili stupne svjetiljke u zelenoj površini. | kpl | 7 | 0 | 0
3. | 6 |  | Izrada drenažnog sloja u terenu C kategorije za podne ugradne svjetiljke. Drenažni sloj se izvodi od šljunka u visini od cca 40cm. U stavku je uključena dobava i doprema šljunka. | kpl | 25 | 0 | 0
3. | 7 |  | Dobava, doprema i ugradnja vanjskog cijevnog konusnog stupa, kategorija vjetra 3, visine 7 m . Stup vruće pocinčan. Sve komplet sa pripadnim temeljnim vijcima. | kom | 1 | 0 | 0
3. | 8 |  | Dobava, doprema i ugradnja nosača 2x reflektorskih svjetiljki na stupu h=7m. Nosač u formi kvadratne čelične cijevi dimenzija i nosivosti prema odabranim reflektorskim svjetiljkama na stupu, vruće pocinčan, sa promjerom glave prema završetku stupa. Nosač prilagođen za kategoriju vjetra 3. | kom | 1 | 0 | 0
3. | 9 |  | Dobava, doprema i ugradnja stupne razdjelnice, Un=400V, priključak do tri 4-žilna kabela presjeka vodiča do 35mm2, IP44, klasa kučišta II. (CEI 64-8/4) sa dva rastavljačka podnožja rastalnih umetaka 10.3 x 38. | kom | 1 | 0 | 0
3. | 10 |  | Dobava, doprema i ugradnja gG rastalnog uloška 10.3 x 38, 10A. | kom | 6 | 0 | 0
3. | 11 |  | Dobava, doprema i ugradnja PVC rebraste zaštitne cijevi, CS20 (stup). | m | 7 | 0 | 0
3. | 12 |  | Dobava, doprema i ugradnja PVC rebraste zaštitne cijevi, CS50. | m | 5 | 0 | 0
3. | 13 |  | Dobava, doprema i polaganje zaštitnih rebrastih PVC savitljivih cijevi -5° do +60°, Ø20mm za kabele javne rasvjete, komplet sa pripadnim obujmicama i nastavcima te ostalim sitnim priborom za montažu. | m | 150 | 0 | 0
3. | 14 |  | Dobava, doprema i polaganje zaštitnih rebrastih PVC savitljivih cijevi -5° do +60°, Ø16mm, za kabele javne rasvjete, komplet sa pripadnim obujmicama i nastavcima te ostalim sitnim priborom za montažu. | m | 400 | 0 | 0
3. | 15 |  | Nepredviđeni radovi u iznosu 3% iz svih prethodnih stavki, a prema upisu nadzornog inženjera. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 16 |  | Hortikulturni radovi dovođenja površinskog sloja (trava) u prvobitno stanje. | m2 | 62 | 0 | 0
3. | 17 |  | Pozicioniranje, usmjeravanje i fiksiranje reflektorskih svjetiljki prema zahtjevima predstavnika Investitora (noćni rad u trajanju cca. 2 sata). | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 18 |  | Ispitivanje elektroinstalacija i sustava uzemljenja od strane ovlaštene pravne osobe te izdavanje potrebnih protokola i atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 19 |  | Usluge arheološkog nadzora nad specificiranim radovima. | kpl | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: U stavci nisu obuhvaćeni eventualni radovi i oprema u slučaju otkrivanja arheološkog nalazišta.
Kabeli (dobava, doprema, polaganje i spajanje)
3. | 20 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-J 3x1.5mm2. | m | 540 | 0 | 0
3. | 21 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-J 5x1.5mm2. | m | 50 | 0 | 0
3. | 22 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-J 5x2.5mm2. | m | 120 | 0 | 0
3. | 23 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NAYY-J 4x10mm2. | m | 60 | 0 | 0
3. | 24 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip FG7OR-J 5x1.5mm2 (stup). | m | 10 | 0 | 0
3. | 25 |  | Cu uže 50mm2. | m | 60 | 0 | 0
3. | 26 |  | H-spojnica Cu uže - Cu uže. | kom | 2 | 0 | 0
3. | 27 |  | T-spojnica Cu uže - Cu uže. | kom | 5 | 0 | 0
3. | 28 |  | Dobava svih atesta i protokola ugrađenih kabela. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | 29 |  | Sitni spojni i montažni pribor i materijal, stopice, kabelske oznake. | komplet | 1 | 0 | 0
Rasvjeta (dobava, doprema, montaža i spajanje)
3. | 30 | S4 | Vanjska ugradna podna svjetiljka sa LED izvorom svjetla, kućište od plastičnog materijala, minimalna zaštita IP67, sa prstenom od inoksa AISI 316, IK10, ukupna snaga svjetiljke 4.3W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 350 lm, boja svjetla 3000K (toplo bijela), zakretna 15°, servisni životni vijek: 35000 sati, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa kutijom za ugradnju (oznaka u projektu S4). | kom | 16 | 0 | 0
3. | 31 | S5 | Vanjska ugradna podna svjetiljka sa LED izvorom svjetla, kućište od visokotlačnog aluminija sa pojačanom zaštitom protiv korozije, minimalna zaštita IP67, IK08, ukupna snaga svjetiljke 5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 350 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), fiksna, servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa kutijom za ugradnju (oznaka u projektu S5). | kom | 4 | 0 | 0
3. | 32 | S10 | Vanjska ugradna podna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, kućište od aluminija, prsten od inoksa AISI 316, minimalna zaštita IP67, IK08, ukupna snaga svjetiljke 13.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1200 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), zakretna 15°, servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa kutijom za ugradnju (oznaka u projektu S10). | kom | 5 | 0 | 0
3. | 33 | S11 | Vanjska nadgradna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, L=609mm, sa dodatnim elementom protiv blještanja, kućište od aluminija, minimalna zaštita IP66, IK10, ukupna snaga svjetiljke 30W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1750 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), optika 15x30°, servisni životni vijek: 60000 sati pri L70, radna temperatura okoline -40°C do +50°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa priborom za montažu (oznaka u projektu S11). | kom | 5 | 0 | 0
3. | 34 | S13 | Vanjska nadgradna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, L=1214mm, sa dodatnim elementom protiv blještanja, kućište od aluminija, minimalna zaštita IP66, IK10, ukupna snaga svjetiljke 60W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3500 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), optika 15x30°, servisni životni vijek: 60000 sati pri L70, radna temperatura okoline -40°C do +50°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa priborom za montažu (oznaka u projektu S13). | kom | 4 | 0 | 0
3. | 35 | S14 | Vanjska nadgradna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, L=1214mm, sa dodatnim elementom protiv blještanja, kućište od aluminija, minimalna zaštita IP66, IK10, ukupna snaga svjetiljke 60W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2500 lm, boja svjetla Amber (zlatno žuta), optika 10x60°, servisni životni vijek: 60000 sati pri L70, radna temperatura okoline -40°C do +50°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa priborom za montažu (oznaka u projektu S14). | kom | 9 | 0 | 0
3. | 36 | S15 | Simetrični LED reflektor, širokog snopa svjetla, s kućištem od aluminija, minimalna zaštita IP65, s ravnim difuzorom od plastičnog materijala, ukupna snaga svjetiljke 14.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1500 lm, boja svjetla 3000K (toplo bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S15). | kom | 1 | 0 | 0
3. | 37 | S16 | Simetrični LED reflektor, širokog snopa svjetla, s kućištem od aluminija, minimalna zaštita IP65, s ravnim difuzorom od plastičnog materijala, ukupna snaga svjetiljke 32.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3100 lm, boja svjetla 3000K (toplo bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S16). | kom | 4 | 0 | 0
3. | 38 | S17 | Simetrični LED reflektor, širokog snopa svjetla, s kućištem od aluminija, minimalna zaštita IP65, s ravnim difuzorom od stakla, ukupna snaga svjetiljke 19.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1400 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S17). | kom | 6 | 0 | 0
3. | 39 | S19 | Simetrični LED reflektor s ugrađenom regulabilnom predspojnom napravom, širine snopa svjetla 10°, s kućištem od visokotlačnog aluminija, minimalna zaštita IP66, s ravnim difuzorom od kaljenog stakla, ukupna snaga svjetiljke 105W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5500 lm, boja svjetla Amber (zlatno žuta), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +40°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S19). | kom | 1 | 0 | 0
3. | 40 | S20 | Simetrični LED reflektor s ugrađenom regulabilnom predspojnom napravom, širine snopa svjetla 10°, s kućištem od visokotlačnog aluminija, minimalna zaštita IP66, s ravnim difuzorom od kaljenog stakla, ukupna snaga svjetiljke 105W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 8400 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +40°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S20). | kom | 1 | 0 | 0
3. | 41 | S21 | Simetrični LED reflektor s ugrađenom regulabilnom predspojnom napravom, širine snopa svjetla 40°, s kućištem od visokotlačnog aluminija, minimalna zaštita IP66, s ravnim difuzorom od kaljenog stakla, ukupna snaga svjetiljke 105W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5500 lm, boja svjetla Amber (zlatno žuta), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +40°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S21). | kom | 4 | 0 | 0
3. | 42 | S22 | Simetrični LED reflektor s ugrađenom regulabilnom predspojnom napravom, širine snopa svjetla 40°, s kućištem od visokotlačnog aluminija, minimalna zaštita IP66, s ravnim difuzorom od kaljenog stakla, ukupna snaga svjetiljke 105W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 8400 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +40°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S22). | kom | 2 | 0 | 0
Završni radovi
3. | 43 |  | Ostali nespecifirani montažni i spojni materijal i pribor, te radovi potrebni za potpuno funkcioniranje stavki. | komplet | 1 | 0 | 0
NAPOMENE:
- U slučaju nailaska na nepokretne arheološke nalaze, instalacija se prilagođava arheologiji, a ista će biti naknadno prihvaćena i odobrena kao VTR od strane Nadzora uz komentar u građevinskoj knjizi
- Usluge arheološkog nadzora može obavljati samo ovlaštena pravna osoba za arheološke radove. Arheološki nadzor biti će imenovan od strane Konzervatorskog odjela u Splitu.
- Za trase kabela sa zavšnim slojem od kamenog popločanja potrebno je prethodno izvesti pažljivo (ručno) minimalno razgrađivanje postojećeg materijala uz označavanje pozicije svakog pojedinog kamenog segmenta radi lakšeg vračanja popločanja u prvobitno stanje. Navedene radove izvoditi uz stalni Konzervatorski i arheološki nadzor.
- Konačan odabir svjetiljki za narudžbu je na osnovu prethodnog odobrenja nadležnih osoba iz Konzervatorskog odjela u Splitu. Stavka uključuje prethodnu prezentaciju svakog pojedinog tipa svjetiljke uz simulaciju noćnog rada na licu mjesta sa predočenjem garantnih listova, atesta, izjava o sukladnosti, životnog vjeka i sl.
- za montažu svjetiljki oznake S11 i S14 predvidjeti montažera koji osim licence za elektroinstalacijske radove posjeduje i službenu potvrdu završenog alpinističkog tečaja
3. |  |  | UKUPNO (kn) |  |  |  | 0

## Dio 4
|  |  | GRAĐEVINA: Tvrđava Klis na k.č. 4434/1 i 4414/5 k.o. Klis | OZNAKA PROJEKTA: E-940 SPECIFIKACIJA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena(kn) | ukupna cijena(kn)
4. |  |  | Dio 4. građenja
Pripremni, građevinski te ostali radovi i oprema
Pripremni i građevinski radovi odnose se na sve predmetne radove unutar granica objekta. Svi materijali moraju biti vodonepropusni i moraju biti originalnih proizvođača s danim atestima. Predviđeni su vanjski iskopi za kabelske vodove te je isto obuhvaćeno zasebno u sklopu mape glavnog projekta.
4. | 1 |  | Iskop kabelskog kanala, ručno u terenu C kategorije. Kabelski kanal je dubine cca 30cm, širine 10cm za polaganje napojnih kabela svjetiljki javne rasvjete, komplet sa zatrpavanjem rova.
Kanal se zatrpava usitnjenim materijalom iz iskopa ali maksimalno kategorije C.
Završni sloj izvesti kao pripremu za zelenu površinu. Nakon izrade rova površinu je potrebno dovesti u prvobitno stanje.
NAPOMENA: Iskop kabelskog kanala vršiti prema uvjetima izdanim od strane nadležnog konzervatorskog odjela.
|  |  | Duljina rova: | m | 415 | 0 | 0
4. | 2 |  | Izrada potrebnih šliceva i zapilavanje i štemanje postojećih fuga u kamenim zidovima, suhozidu i sl. u duljinama cca 5-10m, te nakon istih vraćanje u prvobitno stanje zidova ili rekonstrukcija zida na mjestu oštećenja, uključeno komplet sve potrebno, materijal i rad za dovršenje stavke. | kpl | 7 | 0 | 0
NAPOMENA: navedene radove izvoditi uz strogi arheološki i konzervatorski nadzor.
4. | 3 |  | Izrada betonskog temelja prema uputama i specifikaciji odabrane reflektorske ili stupne svjetiljke u zelenoj površini. | kpl | 6 | 0 | 0
4. | 4 |  | Izrada drenažnog sloja u terenu C kategorije za podne ugradne svjetiljke. Drenažni sloj se izvodi od šljunka u visini od cca 40cm. U stavku je uključena dobava i doprema šljunka. | kpl | 20 | 0 | 0
4. | 5 |  | Dobava, doprema i polaganje zaštitnih rebrastih PVC savitljivih cijevi -5° do +60°, Ø20mm za kabele javne rasvjete, komplet sa pripadnim obujmicama i nastavcima te ostalim sitnim priborom za montažu. | m | 250 | 0 | 0
4. | 6 |  | Dobava, doprema i polaganje zaštitnih rebrastih PVC savitljivih cijevi -5° do +60°, Ø16mm, za kabele javne rasvjete, komplet sa pripadnim obujmicama i nastavcima te ostalim sitnim priborom za montažu. | m | 150 | 0 | 0
4. | 7 |  | Nepredviđeni radovi u iznosu 3% iz svih prethodnih stavki, a prema upisu nadzornog inženjera. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 8 |  | Hortikulturni radovi dovođenja površinskog sloja (trava) u prvobitno stanje. | m2 | 42 | 0 | 0
4. | 9 |  | Pozicioniranje, usmjeravanje i fiksiranje reflektorskih svjetiljki prema zahtjevima predstavnika Investitora (noćni rad u trajanju cca. 4 sata). | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 10 |  | Ispitivanje elektroinstalacija i sustava uzemljenja od strane ovlaštene pravne osobe te izdavanje potrebnih protokola i atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 11 |  | Usluge arheološkog nadzora nad specificiranim radovima. | kpl | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: U stavci nisu obuhvaćeni eventualni radovi i oprema u slučaju otkrivanja arheološkog nalazišta.
Kabeli (dobava, doprema, polaganje i spajanje)
4. | 12 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-J 3x1.5mm2. | m | 190 | 0 | 0
4. | 13 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-J 5x1.5mm2. | m | 290 | 0 | 0
4. | 14 |  | Dobava svih atesta i protokola ugrađenih kabela. | komplet | 1 | 0 | 0
4. | 15 |  | Sitni spojni i montažni pribor i materijal, stopice, kabelske oznake. | komplet | 1 | 0 | 0
Rasvjeta (dobava, doprema, montaža i spajanje)
4. | 16 | S8 | Vanjska ugradna podna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, kućište od aluminija, prsten od inoksa AISI 316, minimalna zaštita IP67, IK08, ukupna snaga svjetiljke 13.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1100 lm, boja svjetla 3000K (toplo bijela), zakretna 15°, servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa kutijom za ugradnju (oznaka u projektu S8). | kom | 17 | 0 | 0
4. | 17 | S10 | Vanjska ugradna podna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, kućište od aluminija, prsten od inoksa AISI 316, minimalna zaštita IP67, IK08, ukupna snaga svjetiljke 13.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1200 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), zakretna 15°, servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa kutijom za ugradnju (oznaka u projektu S10). | kom | 3 | 0 | 0
4. | 18 | S12 | Vanjska nadgradna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, L=1214mm, sa dodatnim elementom protiv blještanja, kućište od aluminija, minimalna zaštita IP66, IK10, ukupna snaga svjetiljke 60W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2600 lm, boja svjetla Amber (zlatno žuta), optika 15x30°, servisni životni vijek: 60000 sati pri L70, radna temperatura okoline -40°C do +50°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa priborom za montažu (oznaka u projektu S12). | kom | 1 | 0 | 0
4. | 19 | S17 | Simetrični LED reflektor, širokog snopa svjetla, s kućištem od aluminija, minimalna zaštita IP65, s ravnim difuzorom od stakla, ukupna snaga svjetiljke 19.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1400 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S17). | kom | 2 | 0 | 0
4. | 20 | S18 | Simetrični LED reflektor, širokog snopa svjetla, s kućištem od aluminija, minimalna zaštita IP65, s ravnim difuzorom od plastičnog materijala, ukupna snaga svjetiljke 32.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3700 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S18). | kom | 2 | 0 | 0
4. | 21 | S21 | Simetrični LED reflektor s ugrađenom regulabilnom predspojnom napravom, širine snopa svjetla 40°, s kućištem od visokotlačnog aluminija, minimalna zaštita IP66, s ravnim difuzorom od kaljenog stakla, ukupna snaga svjetiljke 105W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5500 lm, boja svjetla Amber (zlatno žuta), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +40°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S21). | kom | 6 | 0 | 0
4. | 22 | S23 | Simetrični LED reflektor, širokog snopa svjetla, s kućištem od aluminija, minimalna zaštita IP65, s ravnim difuzorom od stakla, ukupna snaga svjetiljke 45W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4700 lm, boja svjetla 3000K (toplo bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S23). | kom | 3 | 0 | 0
Završni radovi
4. | 23 |  | Ostali nespecifirani montažni i spojni materijal i pribor, te radovi potrebni za potpuno funkcioniranje stavki. | komplet | 1 | 0 | 0
NAPOMENE:
- U slučaju nailaska na nepokretne arheološke nalaze, instalacija se prilagođava arheologiji, a ista će biti naknadno prihvaćena i odobrena kao VTR od strane Nadzora uz komentar u građevinskoj knjizi
- Usluge arheološkog nadzora može obavljati samo ovlaštena pravna osoba za arheološke radove. Arheološki nadzor biti će imenovan od strane Konzervatorskog odjela u Splitu.
- Za trase kabela sa zavšnim slojem od kamenog popločanja potrebno je prethodno izvesti pažljivo (ručno) minimalno razgrađivanje postojećeg materijala uz označavanje pozicije svakog pojedinog kamenog segmenta radi lakšeg vračanja popločanja u prvobitno stanje. Navedene radove izvoditi uz stalni Konzervatorski i arheološki nadzor.
- Konačan odabir svjetiljki za narudžbu je na osnovu prethodnog odobrenja nadležnih osoba iz Konzervatorskog odjela u Splitu. Stavka uključuje prethodnu prezentaciju svakog pojedinog tipa svjetiljke uz simulaciju noćnog rada na licu mjesta sa predočenjem garantnih listova, atesta, izjava o sukladnosti, životnog vjeka i sl.
4. |  |  | UKUPNO (kn) |  |  |  | 0

## Dio 5
|  |  | GRAĐEVINA: Tvrđava Klis na k.č. 4434/1 i 4414/5 k.o. Klis | OZNAKA PROJEKTA: E-940 SPECIFIKACIJA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena(kn) | ukupna cijena(kn)
5. |  |  | Dio 5. građenja
Pripremni, građevinski te ostali radovi i oprema
Pripremni i građevinski radovi odnose se na sve predmetne radove unutar granica objekta. Svi materijali moraju biti vodonepropusni i moraju biti originalnih proizvođača s danim atestima. Predviđeni su vanjski iskopi za kabelske vodove te je isto obuhvaćeno zasebno u sklopu mape glavnog projekta.
5. | 1 |  | Iskop kabelskog kanala, ručno u terenu C kategorije. Kabelski kanal je dubine cca 30cm, širine 10cm za polaganje napojnih kabela svjetiljki javne rasvjete, komplet sa zatrpavanjem rova.
Kanal se zatrpava usitnjenim materijalom iz iskopa ali maksimalno kategorije C.
Završni sloj izvesti kao pripremu za zelenu površinu. Nakon izrade rova površinu je potrebno dovesti u prvobitno stanje.
NAPOMENA: Iskop kabelskog kanala vršiti prema uvjetima izdanim od strane nadležnog konzervatorskog odjela.
|  |  | Duljina rova: | m | 340 | 0 | 0
5. | 2 |  | Izrada potrebnih šliceva i zapilavanje i štemanje postojećih fuga u kamenim zidovima, suhozidu i sl. u duljinama cca 5-10m, te nakon istih vraćanje u prvobitno stanje zidova ili rekonstrukcija zida na mjestu oštećenja, uključeno komplet sve potrebno, materijal i rad za dovršenje stavke. | kpl | 7 | 0 | 0
NAPOMENA: navedene radove izvoditi uz strogi arheološki i konzervatorski nadzor.
5. | 3 |  | Izrada drenažnog sloja u terenu C kategorije za podne ugradne svjetiljke. Drenažni sloj se izvodi od šljunka u visini od cca 40cm. U stavku je uključena dobava i doprema šljunka. | kpl | 14 | 0 | 0
5. | 4 |  | Dobava, doprema i polaganje zaštitnih rebrastih PVC savitljivih cijevi -5° do +60°, Ø20mm za kabele javne rasvjete, komplet sa pripadnim obujmicama i nastavcima te ostalim sitnim priborom za montažu. | m | 130 | 0 | 0
5. | 5 |  | Dobava, doprema i polaganje zaštitnih rebrastih PVC savitljivih cijevi -5° do +60°, Ø16mm, za kabele javne rasvjete, komplet sa pripadnim obujmicama i nastavcima te ostalim sitnim priborom za montažu. | m | 150 | 0 | 0
5. | 6 |  | Nepredviđeni radovi u iznosu 3% iz svih prethodnih stavki, a prema upisu nadzornog inženjera. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | 7 |  | Hortikulturni radovi dovođenja površinskog sloja (trava) u prvobitno stanje. | m2 | 34 | 0 | 0
5. | 8 |  | Pozicioniranje, usmjeravanje i fiksiranje reflektorskih svjetiljki prema zahtjevima predstavnika Investitora (noćni rad u trajanju cca. 1 sata). | kpl | 1 | 0 | 0
5. | 9 |  | Ispitivanje elektroinstalacija i sustava uzemljenja od strane ovlaštene pravne osobe te izdavanje potrebnih protokola i atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | 10 |  | Usluge arheološkog nadzora nad specificiranim radovima. | kpl | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: U stavci nisu obuhvaćeni eventualni radovi i oprema u slučaju otkrivanja arheološkog nalazišta.
Kabeli (dobava, doprema, polaganje i spajanje)
5. | 11 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-J 3x1.5mm2. | m | 145 | 0 | 0
5. | 12 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-J 3x2.5mm2. | m | 90 | 0 | 0
5. | 13 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NYY-J 5x1.5mm2. | m | 155 | 0 | 0
5. | 14 |  | Dobava svih atesta i protokola ugrađenih kabela. | komplet | 1 | 0 | 0
5. | 15 |  | Sitni spojni i montažni pribor i materijal, stopice, kabelske oznake. | komplet | 1 | 0 | 0
Rasvjeta (dobava, doprema, montaža i spajanje)
5. | 16 | S8 | Vanjska ugradna podna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, kućište od aluminija, prsten od inoksa AISI 316, minimalna zaštita IP67, IK08, ukupna snaga svjetiljke 13.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1100 lm, boja svjetla 3000K (toplo bijela), zakretna 15°, servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa kutijom za ugradnju (oznaka u projektu S8). | kom | 12 | 0 | 0
5. | 17 | S9 | Vanjska nadgradna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, L=609mm, sa dodatnim elementom protiv blještanja, kućište od aluminija, minimalna zaštita IP66, IK10, ukupna snaga svjetiljke 30W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1300 lm, boja svjetla Amber (zlatno žuta), optika 15x30°, servisni životni vijek: 60000 sati pri L70, radna temperatura okoline -40°C do +50°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa priborom za montažu (oznaka u projektu S9). | kom | 5 | 0 | 0
5. | 18 | S12 | Vanjska nadgradna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, L=1214mm, sa dodatnim elementom protiv blještanja, kućište od aluminija, minimalna zaštita IP66, IK10, ukupna snaga svjetiljke 60W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2600 lm, boja svjetla Amber (zlatno žuta), optika 15x30°, servisni životni vijek: 60000 sati pri L70, radna temperatura okoline -40°C do +50°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa priborom za montažu (oznaka u projektu S12). | kom | 4 | 0 | 0
5. | 19 | S10 | Vanjska ugradna podna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, kućište od aluminija, prsten od inoksa AISI 316, minimalna zaštita IP67, IK08, ukupna snaga svjetiljke 13.5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1200 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), zakretna 15°, servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +35°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa kutijom za ugradnju (oznaka u projektu S10). | kom | 2 | 0 | 0
5. | 20 | S14 | Vanjska nadgradna linijska svjetiljka sa LED izvorima svjetla, L=1214mm, sa dodatnim elementom protiv blještanja, kućište od aluminija, minimalna zaštita IP66, IK10, ukupna snaga svjetiljke 60W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2500 lm, boja svjetla Amber (zlatno žuta), optika 10x60°, servisni životni vijek: 60000 sati pri L70, radna temperatura okoline -40°C do +50°C, svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat , komplet sa priborom za montažu (oznaka u projektu S14). | kom | 7 | 0 | 0
5. | 21 | S21 | Simetrični LED reflektor s ugrađenom regulabilnom predspojnom napravom, širine snopa svjetla 40°, s kućištem od visokotlačnog aluminija, minimalna zaštita IP66, s ravnim difuzorom od kaljenog stakla, ukupna snaga svjetiljke 105W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5500 lm, boja svjetla Amber (zlatno žuta), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +40°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S21). | kom | 2 | 0 | 0
Završni radovi
5. | 22 |  | Ostali nespecifirani montažni i spojni materijal i pribor, te radovi potrebni za potpuno funkcioniranje stavki. | komplet | 1 | 0 | 0
NAPOMENE:
- U slučaju nailaska na nepokretne arheološke nalaze, instalacija se prilagođava arheologiji, a ista će biti naknadno prihvaćena i odobrena kao VTR od strane Nadzora uz komentar u građevinskoj knjizi
- Usluge arheološkog nadzora može obavljati samo ovlaštena pravna osoba za arheološke radove. Arheološki nadzor biti će imenovan od strane Konzervatorskog odjela u Splitu.
- Za trase kabela sa zavšnim slojem od kamenog popločanja potrebno je prethodno izvesti pažljivo (ručno) minimalno razgrađivanje postojećeg materijala uz označavanje pozicije svakog pojedinog kamenog segmenta radi lakšeg vračanja popločanja u prvobitno stanje. Navedene radove izvoditi uz stalni Konzervatorski i arheološki nadzor.
- Konačan odabir svjetiljki za narudžbu je na osnovu prethodnog odobrenja nadležnih osoba iz Konzervatorskog odjela u Splitu. Stavka uključuje prethodnu prezentaciju svakog pojedinog tipa svjetiljke uz simulaciju noćnog rada na licu mjesta sa predočenjem garantnih listova, atesta, izjava o sukladnosti, životnog vjeka i sl.
- za montažu svjetiljki oznake S9, S12 i S14 predvidjeti montažera koji osim licence za elektroinstalacijske radove posjeduje i službenu potvrdu završenog alpinističkog tečaja
5. |  |  | UKUPNO (kn) |  |  |  | 0

## Dio 6
|  |  | GRAĐEVINA: Tvrđava Klis na k.č. 4434/1 i 4414/5 k.o. Klis | OZNAKA PROJEKTA: E-940 SPECIFIKACIJA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena(kn) | ukupna cijena(kn)
6. |  |  | Dio 6. građenja
Pripremni, građevinski te ostali radovi i oprema
Pripremni i građevinski radovi odnose se na sve predmetne radove unutar granica objekta. Svi materijali moraju biti vodonepropusni i moraju biti originalnih proizvođača s danim atestima. Predviđeni su vanjski iskopi za kabelske vodove te je isto obuhvaćeno zasebno u sklopu mape glavnog projekta.
6. | 1 |  | Iskolčenje KB trase
Ovom stavkom obuhvaćeni su radovi koji prethode iskopu kabelskog kanala, a značajni su za kvalitetno obavljanje cijelog posla. Ova faza obično se zove kolčenje kabelske trase ili kolčenje osi kabelskog kanala.
Kolčenju moraju biti nazočni:
-predstavnici Investitora
-nadzorni inženjer/i
-izvoditelj radova
-predstavnici nadležnih službi (Konzervatorski odjel u Splitu, ovlaštena pravna osoba za obavljanje arheoloških radova imenovana od strane Konzervatorskog odjela)
|  |  | Ukupna dužina trase je 360m. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | 2 |  | Kročenje i čišćenje KB trase od šumske i ostale vegetacije te priprema terena za iskop. | m | 150 | 0 | 0
NAPOMENA: navedene radove izvoditi uz strogi arheološki i konzervatorski nadzor.
6. | 3 |  | Iskop kabelskog kanala, strojno u terenu C kategorije. Kabelski kanal je dubine 60-70cm, širine 40cm za polaganje napojnih kabela javne rasvjete. Kanal se nakon iskapanja i odlaganja kanala zatrpava na slijedeći način:
Na dno kanala širine 40cm se postavlja geotekstil te u isti sloj od 10cm pijeska (“nule”) na što se polažu kabeli i uzemljivačko Cu uže. Kabeli i cijevi se zasipaju istim materijalom (pijeskom) u sloju od 20cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30cm. Cijeli sloj posteljice uključujući i površinu je potrebno omotati geotekstilom.
Iznad ovog sloja postavljaju se GAL štitnici. Kanal se iznad posteljice zatrpava materijalom iz iskopa ali maksimalno kategorije C.
U ovom sloju polaže se PVC traka upozorenja sa natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" na visini 20-30cm iznad posteljice. Višak materijala odvesti i deponirati na deponij. Završni sloj izvesti kao pripremu za zelenu površinu. Nakon izrade rova površinu je potrebno dovesti u prvobitno stanje.
U stavci je uključena dobava i doprema na gradilište materijala, pijesak - nula, geotekstil, drobljeni kameni materijal veličine zrna 0-63 mm za KB rov.
NAPOMENA: Iskop kabelskog kanala vršiti prema uvjetima izdanim od strane nadležnog konzervatorskog odjela.
|  |  | Duljina rova: | m | 270 | 0 | 0
6. | 4 |  | Iskop rupe za betonski temelj stupa vanjske rasvjete sa pravilno odsjecanim bočnim stranama. Iskop veličine 1,1x1,1x1,2m. Na dno jame izvesti tucanički zastor debljine 10cm. Višak materijala deponirati na deponij. | kpl | 3 | 0 | 0
6. | 5 |  | Iskop rupe za betonski temelj stupa vanjske rasvjete sa pravilno odsjecanim bočnim stranama. Iskop veličine 1,2x1,2x1,3m. Na dno jame izvesti tucanički zastor debljine 10cm. Višak materijala deponirati na deponij. | kpl | 6 | 0 | 0
6. | 6 |  | Izrada betonskog temelja MB30, uključivo šablona za sidrene vijke. Dimenzije temelja su 1,0x1,0x1,1m. Prilikom nalijevanja betona u temelj postaviti dvije odnosno tri cijevi CS50 za uvod kabela u stup. | kpl | 3 | 0 | 0
Nakon izvlačenja kalupa temelja, međuprostor zasuti nulom i završno zalitki rijetkim betonom. Završni sloj temelja izdignuti iznad nivoa terena cca 10cm i formirati tako da se omogući otjecanje kišnice.
6. | 7 |  | Izrada betonskog temelja MB30, uključivo šablona za sidrene vijke. Dimenzije temelja su 1,1x1,1x1,2m. Prilikom nalijevanja betona u temelj postaviti dvije odnosno tri cijevi CS50 za uvod kabela u stup. | kpl | 6 | 0 | 0
Nakon izvlačenja kalupa temelja, međuprostor zasuti nulom i završno zalitki rijetkim betonom. Završni sloj temelja izdignuti iznad nivoa terena cca 10cm i formirati tako da se omogući otjecanje kišnice.
6. | 8 |  | Dobava, doprema i ugradnja vanjskog cijevnog konusnog stupa, kategorija vjetra 3, visine 7 m . Stup vruće pocinčan. Sve komplet sa pripadnim temeljnim vijcima. | kom | 3 | 0 | 0
6. | 9 |  | Dobava, doprema i ugradnja vanjskog cijevnog konusnog stupa, kategorija vjetra 3, visine 10m . Stup vruće pocinčan. Sve komplet sa pripadnim temeljnim vijcima. | kom | 6 | 0 | 0
6. | 10 |  | Dobava, doprema i ugradnja nosača 2x reflektorskih svjetiljki na stupu h=7m. Nosač u formi kvadratne čelične cijevi dimenzija i nosivosti prema odabranim reflektorskim svjetiljkama na stupu, vruće pocinčan, sa promjerom glave prema završetku stupa. Nosač prilagođen za kategoriju vjetra 3. | kom | 7 | 0 | 0
6. | 11 |  | Dobava, doprema i ugradnja nosača 3x reflektorskih svjetiljki na stupu h=7m. Nosač u formi kvadratne čelične cijevi dimenzija i nosivosti prema odabranim reflektorskim svjetiljkama na stupu, vruće pocinčan, sa promjerom glave prema završetku stupa. Nosač prilagođen za kategoriju vjetra 3. | kom | 2 | 0 | 0
6. | 12 |  | Dobava, doprema i ugradnja stupne razdjelnice, Un=400V, priključak do tri 4-žilna kabela presjeka vodiča do 35mm2, IP44, klasa kučišta II. (CEI 64-8/4) sa dva rastavljačka podnožja rastalnih umetaka 10.3 x 38. | kom | 9 | 0 | 0
6. | 13 |  | Dobava, doprema i ugradnja gG rastalnog uloška 10.3 x 38, 10A. | kom | 54 | 0 | 0
6. | 14 |  | Dobava, doprema i ugradnja PVC rebraste zaštitne cijevi, CS20 (stup). | m | 80 | 0 | 0
6. | 15 |  | Dobava, doprema i ugradnja PVC rebraste zaštitne cijevi, CS50. | m | 40 | 0 | 0
6. | 16 |  | Dobava, doprema i ugradnja PVC GAL štitnika te trake upozorenja na cijeloj trasi. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | 17 |  | Nepredviđeni radovi u iznosu 3% iz svih prethodnih stavki, a prema upisu nadzornog inženjera. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | 18 |  | Hortikulturni radovi dovođenja površinskog sloja (trava) u prvobitno stanje. | m2 | 108 | 0 | 0
6. | 19 |  | Pozicioniranje, usmjeravanje i fiksiranje reflektorskih svjetiljki prema zahtjevima predstavnika Investitora (noćni rad u trajanju cca. 9 sati). | kpl | 1 | 0 | 0
6. | 20 |  | Ispitivanje elektroinstalacija i sustava uzemljenja od strane ovlaštene pravne osobe te izdavanje potrebnih protokola i atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | 21 |  | Usluge arheološkog nadzora nad specificiranim radovima. | kpl | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: U stavci nisu obuhvaćeni eventualni radovi i oprema u slučaju otkrivanja arheološkog nalazišta.
Kabeli (dobava, doprema, polaganje i spajanje)
6. | 22 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip FG7OR-J 5x1.5mm2 (stup). | m | 150 | 0 | 0
6. | 23 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NAYY-J 4x10mm2. | m | 270 | 0 | 0
6. | 24 |  | Instalacijski NN kabel 0.6/1kV, tip NAYY-J 4x25mm2. | m | 365 | 0 | 0
6. | 25 |  | Cu uže 50mm2. | m | 280 | 0 | 0
6. | 26 |  | H-spojnica Cu uže - Cu uže. | kom | 5 | 0 | 0
6. | 27 |  | T-spojnica Cu uže - Cu uže. | kom | 10 | 0 | 0
6. | 28 |  | Dobava svih atesta i protokola ugrađenih kabela. | komplet | 1 | 0 | 0
6. | 29 |  | Sitni spojni i montažni pribor i materijal, stopice, kabelske oznake. | komplet | 1 | 0 | 0
Rasvjeta (dobava, doprema, montaža i spajanje)
6. | 30 | S19 | Simetrični LED reflektor s ugrađenom regulabilnom predspojnom napravom, širine snopa svjetla 10°, s kućištem od visokotlačnog aluminija, minimalna zaštita IP66, s ravnim difuzorom od kaljenog stakla, ukupna snaga svjetiljke 105W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5500 lm, boja svjetla Amber (zlatno žuta), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +40°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S19). | kom | 18 | 0 | 0
6. | 31 | S20 | Simetrični LED reflektor s ugrađenom regulabilnom predspojnom napravom, širine snopa svjetla 10°, s kućištem od visokotlačnog aluminija, minimalna zaštita IP66, s ravnim difuzorom od kaljenog stakla, ukupna snaga svjetiljke 105W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 8400 lm, boja svjetla 4000K (neutralno bijela), servisni životni vijek: 50000 sati pri L70, radna temperatura okoline -20°C do +40°C, reflektor mora imati ENEC i CE certifikat (oznaka u projektu S20). | kom | 2 | 0 | 0
Završni radovi
6. | 32 |  | Ostali nespecifirani montažni i spojni materijal i pribor, te radovi potrebni za potpuno funkcioniranje stavki. | komplet | 1 | 0 | 0
NAPOMENE:
- U slučaju nailaska na nepokretne arheološke nalaze, instalacija se prilagođava arheologiji, a ista će biti naknadno prihvaćena i odobrena kao VTR od strane Nadzora uz komentar u građevinskoj knjizi
- Usluge arheološkog nadzora može obavljati samo ovlaštena pravna osoba za arheološke radove. Arheološki nadzor biti će imenovan od strane Konzervatorskog odjela u Splitu.
- Za trase kabela sa zavšnim slojem od kamenog popločanja potrebno je prethodno izvesti pažljivo (ručno) minimalno razgrađivanje postojećeg materijala uz označavanje pozicije svakog pojedinog kamenog segmenta radi lakšeg vračanja popločanja u prvobitno stanje. Navedene radove izvoditi uz stalni Konzervatorski i arheološki nadzor.
- Konačan odabir svjetiljki za narudžbu je na osnovu prethodnog odobrenja nadležnih osoba iz Konzervatorskog odjela u Splitu. Stavka uključuje prethodnu prezentaciju svakog pojedinog tipa svjetiljke uz simulaciju noćnog rada na licu mjesta sa predočenjem garantnih listova, atesta, izjava o sukladnosti, životnog vjeka i sl.
6. |  |  | UKUPNO (kn) |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
|  | GRAĐEVINA: Tvrđava Klis na k.č. 4434/1 i 4414/5 k.o. Klis | OZNAKA PROJEKTA: E-940 SPECIFIKACIJA
Stavka | Poz. | Opis stavke |  | ukupna cijena(kn)
7 |  | UKUPNO (kn) |  | 0
7.1. |  | PDV 25% (kn) |  | 0
7.2. |  | SVEUKUPNO (kn) |  | 0