TECHNICAL SPECIFICATIONS/TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

AKCENTNA RASVJETA NA TVRĐAVI KLIS U OKVIRU INTERREG – IPA CBC PROJEKTA FORTRESS REINVENTED

- Publication reference / Broj objave

- 39/204/2018

- TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u Posebnim uvjetima predmeta nabave – tehnički, svjetlotehnički i elektromontažni zahtjevi i Troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Glavni projekt objavljen je u sklopu dokumentacije o nabavi i daje se neograničeno na raspolaganje u elektroničkom obliku.

- PREDMET NABAVE:

Predmet nabave pod nazivom: Akcentna rasvjeta na Tvrđavi Klis u okviru Interreg – IPA CBC Projekta Fortress ReInvented podrazumijeva rekonstrukciju/instalaciju rasvjete na području Tvrđave Klis, na k.č. 4434/1 i 4414/5 , k.o. Klis.

Nabava i ugradnja robe se vrši prema Elektrotehničkom projektu, Razina razrade: Glavni-izvedbeni projekt, Broj projekta: E-940 (dalje u tekstu: Projekt), Glavni projektant Ante Kraljević, dipl.ing.el. zaposlen u tvrtki Elektro projekti i sustavi d.o.o. iz Splita, ovlašteni inženjer elektrotehnike, Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera, KLASA: UP/I-310-34/01-01/1744, URBROJ: 314-01-00-1, upisan pod rednim brojem 1744, s danom upisa 17.01.2001.

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 34/18), radovi se izvode bez građevinske dozvole, a u skladu s Glavnim projektom.

Sukladno Rješenju Ministarstva kulture, Konzervatorskog Odjela u Splitu, KLASA: 612-08/15-23/4137, URBROJ: 532-04-02-15/13-15-2, izdaju se posebni uvjeti za projekt E-940 ID Elektrotehnički projekt – projekt niskonaponskih i elektroničko-komunikacijskih instalacija te instalacija javne rasvjete.

Svu predviđenu opremu i radove uključujući i prethodnu prezentaciju i noćnu simulaciju pojedinih tipova rasvjetnih tijela koja su ponuđena od strane odabranog Ponuditelja potrebno je dobaviti, isporučiti, montirati i izvoditi uz prethodno odobrenje i koordinaciju s nadležnim osobama iz Konzervatorskog Odjela u Splitu, uz stalni arheološki nadzor.

Na predmetnom obuhvatu sustav rasvjete sastoji se od zastarjelih i neefikasnih rasvjetnih tijela opremljenih dijelom visokotlačnim metalhalogenim, a dijelom energetski neučinkovitim visokotlačnim živinim žaruljama.

Postojeće neučinkovite svjetiljke zamijenit će se visoko efikasnim LED svjetiljkama, s kvalitetnom optikom i višim stupnjem energetske efikasnosti. Za razliku od postojećih svjetiljki one udovoljavaju i ekološke zahtjeve zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Pozitivni efekti ugradnje novih zamjenskih svjetiljki očituju se kroz smanjenje potrošnje električne energije što za posljedicu ima i smanjene emisije stakleničkih plinova. Niža potrošnja smanjiti će troškove električne energije, nove svjetiljke imati će manji broj kvarova, a imati će garanciju na kvarove te će se smanjiti i troškovi za održavanje.

Sve postojeće svjetiljke koje su projektom predviđene za zamjenu potrebno je demontirati i deponirati na ovlašteni deponij ili na skladište vlasnika rasvjete. Za opasni otpad (prvenstveno se misli na živine žarulje) potrebno je dobaviti dokaznice o pravilnom zbrinjavanju opasnog otpada i dostaviti ih investitoru odnosno nadzornom inženjeru prilikom primopredaje instalacija.

Montažu predviđene opreme potrebno je izvršiti prema uputama za ugradnju koje se isporučuju uz istu. Ukoliko se na terenu utvrdi od strane nadzornog inženjera da je na nekim pozicijama bolje ostaviti postojeće nosače zbog njihovog dobrog stanja ili zbog kompleksnosti njihovih izmjena dozvoljeno je zadržavanje postojećih konzola prilikom čega se za iste neće obračunati ponuđena cijena dobave i montaže.

Svjetiljke se ne smiju postavljati tijekom loših atmosferskih uvjeta (kiša, magla ili snijeg) da ne bi došlo do kondenzacije vlage unutar svjetiljke.

Prije zatvaranja zaštitne kape, unutrašnjost svjetiljke potrebno je prebrisati suhom mekanom krpom. Pri tome je potrebno prekontrolirati stanje brtve, zaštitne kape, te istu zamijeniti ukoliko je došlo do njenog oštećenja.

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan pridržavati se uputa i pozicija definiranim projektom, a sve nejasnoće ili eventualne nesukladnosti na terenu u odnosu na postojeće stanje prikazano projektom prijaviti nadzornom inženjeru koji je dužan u suradnji s projektantom ovog projekta donijeti stručnu odluku o uklanjanju nastalih problema.

U razvodne ormare javne rasvjete predviđena je ugradnja prenaponske zaštite. Odvodnicima prenapona štiti se mreža javne rasvjete od nepovoljnih utjecaja prenapona. Ugrađuje se prenaponska zaštita tipa I+II.

CPV oznaka: 31500000-1 – Rasvjetna oprema i električne svjetiljke.

## POSEBNI UVJETI PREDMETA NABAVE – TEHNIČKI, SVJETLOTEHNIČKI ELEKTROMONTAŽNI ZAHTJEVI

Uspješni ponuditelj će nakon potpisa ugovora, u roku od 30 dana prije instalacije opreme dostaviti informacije o opremi koju će instalirati, a pri čemu mora biti zadovoljeno sljedeće:

Svjetiljke moraju udovoljavati tehničkim zahtjevima istaknutim u troškovniku. Certifikati trebaju biti izdani od ovlaštenih certifikacijskih kuća u EU. Traženi certifikati moraju se dostaviti.

Svjetlosni izvori i svjetiljke navedene u ponudi moraju odgovarati svim navedenim tehničkim zahtjevima i specifikacijama.

U slučaju da ponuditelj ne dostavi opremu koja je u skladu sa specifikacijom ili se pokaže da podaci nisu u skladu s ponuđenim i traženim karakteristikama svjetiljke ili ne dostavi tražene certifikate, taj dio opreme neće biti prihvatljiv i zatražit će se zamjena s opremom koja udovoljava svim tehničkim zahtjevima. Propust ponuditelja da izvrši ugovor u skladu sa svojim obavezama rezultirat će naplatom jamstva za ozbiljnost ponude i može rezultirati raskidom ugovora.

3.2. Opći tehnički zahtjevi za svjetiljke

Ponuđene svjetiljke moraju udovoljavati tehničkim zahtjevima istaknutim u troškovniku.

Ponuđena LED rasvjetna tijela trebaju imati sljedeće oznake (izjave) i certifikate: CE, ENEC.

Certifikati trebaju biti izdani od ovlaštenih certifikacijskih kuća u EU.

- Ponuditelj je dužan dostaviti važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan za svaku/pojedinu ponuđenu svjetiljku, a koji je izdan od ovlaštene pravne osobe kojom ponuditelj dokazuje sukladnost ponuđenih tipova svjetiljki s Europskim standardima sigurnosti (European safety standards). Oznake iz ENEC certifikata ili jednakovrijednih moraju biti jednake oznakama svjetiljki navedenih u troškovniku.

ENEC (European Norms Electrical Cerification) certifikat je jedinstven dobrovoljni europski znak, koga članice certifikacijskog sporazuma (grupa ENEC) dodjeljuju u skladu s posebnim međusobnim dogovorom. Upotrebljava  se za električne svjetiljke i pribor za svjetiljke (npr.prigušnice, kućišta, starteri,...), sklopke za aparate, opremu informacijske tehnologije te sigurnost izolacijskih  transformatora. Znak na uređajima omogućava dobavljačima dostup na tržišta svih država članica Europske unije, članice Europskoga udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) ili država pristupnica u EU.

- Ponuditelj je dužan dostaviti važeći CE certifikat ili jednakovrijedan za svaku/pojedinu ponuđenu svjetiljku, a koji je izdan od ovlaštene pravne osobe. Oznake iz CE certifikata ili jednakovrijednih moraju biti jednake oznakama svjetiljki navedenih u troškovniku. Oznaka CE potvrđuje da je proizvod u skladu s odgovarajućim osnovnim zahtjevima europskih tehničkih propisa (smjernica) koji se odnose na predmetni proizvod te da je sukladnost ovjerena uz primjenu odgovarajućeg postupka ocjenjivanja sukladnosti. Osnovni zahtjevi su zahtjevi vezani za sigurnost proizvoda, zaštite javnog zdravlja, zaštite potrošača, korisnika, zaštite okoliša i u određenim slučajevima i interoperabilnosti.

3.3. Svjetlotehnički zahtjevi

Svjetlotehnički proračun mora odgovarati zahtijevanim uvjetima iz Glavnog projekta, a u smislu svjetlotehničkih parametara. Rješenje mora biti takvo da se zadovolje kriteriji rasvijetljenosti i ujednačenosti (Lav, UI, U0) te bliještanja odnosno porasta praga (TI) te faktora rasvijetljenosti okoliša (Rei), minimalnu srednju osvijetljenost (Eav), minimalnu osvijetljenost (Emin), a za vanjske radne prostore minimalnu srednju rasvijetljenost (Eav), ujednačenost (U0) kao i ostale zahtijevane parametre, sve u skladu s normama HRN EN 13201-2:2016, HRN EN 12464-1:2012 i HRN EN 12464-2:2014.

Kao dokaz prije ugradnje dostavlja se medij za pohranjivanje podataka (CD-ROM ili DVD), na koji je potrebno pohraniti datoteku o:

- tehničkim (katalozi) i

- svjetlotehničkim podacima primijenjene optike (IES file ili LTD format) nuđene svjetiljke radi provjere tehničkih, svjetlotehničkih i energetskih karakteristika iste od strane naručitelja.

Kataloge i svjetlotehničke datoteke (IES file ili LTD format) potrebno je priložiti za sve svjetiljke iz ponudbenog troškovnika. Datoteke moraju biti sortirane i označene na pregledan način da se lako mogu koristiti za provjeru svake svjetiljke iz troškovnika.

- Za tražene datoteke (krivulje) (IES file ili LTD format) potrebno je dostaviti ispitni protokol akreditiranog laboratorija koji je izvršio snimanje istih.

Nuđenje LED svjetiljki prema ponudbenom troškovniku

Svu predviđenu opremu i radove uključujući i prethodnu prezentaciju i noćnu simulaciju pojedinih tipova rasvjetnih tijela koja su ponuđena od strane odabranog ponuditelja potrebno je dobaviti, isporučiti, montirati i izvoditi uz prethodno odobrenje i koordinaciju sa nadležnim osobama iz Konzervatorskog Odjela u Splitu, uz stalni arheološki nadzor.

Tehnički zahtjevi za elektromontažne i ostale radove

Ponuditelj je odgovoran za organizaciju izvođenja radova. Ponuditelj u koordinaciji s investitorom pristupa osiguranju mjesta rada te nakon toga izvođenju radova. Detaljan plan izvođenja radova treba usuglasiti sa službom održavanja naručitelja.

Prije početka radova na demontaži svjetiljki i montaži novog tehničkog rješenja, potrebno je osigurati mjesto rada na način da se isključi napajanje strujnog kruga u kojemu se izvode radovi te da se onemogući uklapanje odnosno pojavu napona u rasvjetnom krugu za vrijeme izvođenja radova.

Osobe koje rade na zamjeni moraju biti osposobljene za rad na siguran način te osposobljene za rad na visini (posebni uvjeti rada).

Odabrani ponuditelj je odgovoran da tijekom radova vodi računa o propisnoj regulaciji prometa na dionici ceste gdje izvodi radove.

Radovi se trebaju izvoditi etapno u fazama, po strujnim krugovima. Po istom principu izvodit će se i puštanje u rad. Nakon što ponuditelj instalira posljednju svjetiljku, montaža će se smatrati završenom i može se pristupiti potpisivanju zapisnika o preuzimanju.

Obveze ponuditelja:

- Radovi se moraju izvoditi u skladu s Glavnim projektom i ovom Dokumentacijom o nabavi;

- Ugrađivati se mogu samo materijali koji zadovoljavaju kvalitetu traženu ovom Dokumentacijom o nabavi, što se osigurava dokazima kvalitete u skladu sa zakonima i tehničkim propisima;

- Sva ugrađena oprema mora biti preuzeta, ispitana i provjerena prema propisima i normama koje osiguravaju kvalitetu traženu ovom tehničkom dokumentacijom, u dva koraka:

  - Provjera prije ugradnje,

- Provjera funkcionalnosti nakon ugradnje.

Ugrađivati se smije samo nova nerabljena oprema prema ponudbenom troškovniku.

Ponuditelj je dužan obaviti funkcionalna i sva ostala ispitivanja sustava nakon implementacije novih svjetiljki te izraditi izvješća koja su prilog zapisniku o preuzimanju od strane naručitelja.